## CUADRO DE CARGAS
CUADRO DE CARGAS — PLANTILLA DE EJEMPLO UNIFILAR PAT
PROYECTO: "VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE EJEMPLO"
Celdas amarillas = datos que tú llenas. Celdas blancas = fórmulas automáticas. Lee la hoja INSTRUCCIONES.
CUADRO DE ALIMENTADOR TD-101
Tablero | Descripcion | Cantidad | Carga Unitaria (W) | Carga Instalada (W) | Factor de demanda | Demanda Máxima (W) | Longitud (m) | Tensión (V) | Sistema | In (A) | Id (A) | Interruptor | Sección (mm2) | Numero Ternas | Caída de Tensión (V)
| DOWNLIGHT LED 18W | 10 | 18 | 180
| BRAQUETE LED 12W | 4 | 12 | 48
C-1 | ILUMINACION |  |  | 228 | 1 | 228 | 18.5 | 220 | Monofásico | 1.2955 | 1.6193 | 2x16 | 2.5 | 1 | 0.33552
C-2 | TOMACORRIENTE | 12 | 120 | 1440 | 0.65 | 936 | 22 | 220 | Monofásico | 5.3182 | 6.6477 | 2x20 | 4 | 1 | 1.0237
C-3 | TERMA ELECTRICA | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 15 | 220 | Monofásico | 8.5227 | 10.6534 | 2x20 | 4 | 1 | 1.1186
C-4 | COCINA ELECTRICA | 1 | 3500 | 3500 | 0.8 | 2800 | 12 | 220 | Monofásico | 15.9091 | 19.8864 | 2x25 | 6 | 1 | 1.1136
C-5 | RESERVA | 1 | 250 | 250 | 1 | 250
TOTAL | TD-101 |  |  | 6918 |  | 5714 | 25 | 220 | Monofásico | 32.4659 | 40.5824 | 2x40 | 10 | 1 | 2.8408
CUADRO DE ALIMENTADOR TD-102
Tablero | Descripcion | Cantidad | Carga Unitaria (W) | Carga Instalada (W) | Factor de demanda | Demanda Máxima (W) | Longitud (m) | Tensión (V) | Sistema | In (A) | Id (A) | Interruptor | Sección (mm2) | Numero Ternas | Caída de Tensión (V)
| DOWNLIGHT LED 18W | 8 | 18 | 144
| DICROICO LED 8W | 6 | 8 | 48
C-1 | ILUMINACION |  |  | 192 | 1 | 192 | 16 | 220 | Monofásico | 1.0909 | 1.3636 | 2x16 | 2.5 | 1 | 0.24436
C-2 | TOMACORRIENTE | 10 | 120 | 1200 | 0.65 | 780 | 20 | 220 | Monofásico | 4.4318 | 5.5398 | 2x20 | 4 | 1 | 0.77557
C-3 | TERMA ELECTRICA | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 14 | 220 | Monofásico | 8.5227 | 10.6534 | 2x20 | 4 | 1 | 1.044
C-4 | RESERVA | 1 | 250 | 250 | 1 | 250
TOTAL | TD-102 |  |  | 3142 |  | 2722 | 32 | 220 | Monofásico | 15.4659 | 19.3324 | 2x32 | 10 | 1 | 1.7322
CUADRO DE ALIMENTADOR TD-SG
Tablero | Descripcion | Cantidad | Carga Unitaria (W) | Carga Instalada (W) | Factor de demanda | Demanda Máxima (W) | Longitud (m) | Tensión (V) | Sistema | In (A) | Id (A) | Interruptor | Sección (mm2) | Numero Ternas | Caída de Tensión (V)
| LUMINARIA HERMETICA LED 18W | 20 | 18 | 360
| LUZ DE EMERGENCIA | 6 | 5 | 30
C-1 | ILUMINACION AREAS COMUNES |  |  | 390 | 1 | 390 | 30 | 220 | Monofásico | 2.2159 | 2.7699 | 2x16 | 2.5 | 1 | 0.93068
C-2 | TOMACORRIENTE | 4 | 120 | 480 | 0.65 | 312 | 25 | 220 | Monofásico | 1.7727 | 2.2159 | 2x20 | 4 | 1 | 0.38778
C-3 | ELECTROBOMBA 2HP | 1 | 1492 | 1492 | 1 | 1492 | 20 | 380 | Trifásico | 2.8337 | 3.5421 | 3x16 | 4 | 1 | 0.42944
C-4 | C.A.C.I. | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 15 | 220 | Monofásico | 1.9886 | 2.4858 | 2x20 | 4 | 1 | 0.26101
C-5 | RESERVA | 1 | 400 | 400 | 1 | 400
TOTAL | TD-SG |  |  | 3112 |  | 2944 | 12 | 380 | Trifásico | 5.5913 | 6.9892 | 3x32 | 10 | 1 | 0.20337
CUADRO DE ALIMENTADOR TG
Tablero | Descripcion | Cantidad | Carga Unitaria (W) | Carga Instalada (W) | Factor de demanda | Demanda Máxima (W) | Longitud (m) | Tensión (V) | Sistema | In (A) | Id (A) | Interruptor | Sección (mm2) | Numero Ternas | Caída de Tensión (V)
C-1 | TD-101 |  |  | 6918 | 1 | 5714 | 25 | 220 | Monofásico | 32.4659 | 40.5824 | 2x40 | 10 | 1 | 2.8408
C-2 | TD-102 |  |  | 3142 | 1 | 2722 | 32 | 220 | Monofásico | 15.4659 | 19.3324 | 2x32 | 10 | 1 | 1.7322
C-3 | TD-SG |  |  | 3112 | 1 | 2944 | 12 | 380 | Trifásico | 5.5913 | 6.9892 | 3x32 | 10 | 1 | 0.20337
C-4 | RESERVA | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000
TOTAL | TG |  |  | 14172 |  | 12380 | 15 | 380 | Trifásico | 23.5125 | 29.3906 | 3x40 | 16 | 1 | 0.66812

## INSTRUCCIONES
CÓMO LLENAR TU CUADRO DE CARGAS PARA UNIFILAR PAT
01 | Cada tablero es un BLOQUE: título, fila de encabezados, filas de circuitos y una fila final TOTAL.
02 | Columna A (Tablero): código del circuito (C-1, C-2…). Deja la columna A VACÍA en las filas de detalle (lista de luminarias que suman a un circuito).
03 | Fila TOTAL: escribe 'TOTAL' en la columna A y el NOMBRE DEL TABLERO en la columna B (ej. TG, TD-101, TD-SG). Ese nombre aparece en el plano.
04 | Columnas que llenas (amarillas): Descripción, Cantidad, Carga unitaria (W), Factor de demanda, Longitud (m), Tensión (220 o 380), Interruptor (ej. 2x20, 3x32), Sección (mm²), N.º de ternas.
05 | Columnas automáticas (blancas): Carga instalada, Demanda máxima, Sistema, In, Id y Caída de tensión. No las borres.
06 | Tableros en cascada (TG → TD): en el tablero padre, crea un circuito cuya Descripción sea el NOMBRE del tablero hijo (fórmula =B<fila TOTAL del hijo>). Así el sistema detecta solo el diagrama de montantes.
07 | Circuitos de RESERVA: escribe RESERVA en Descripción; no necesitan longitud ni interruptor.
08 | Interruptor: formato polos x amperios → 2x16 (monofásico), 3x32 (trifásico). Sección en mm²: 2.5, 4, 6, 10, 16, 25…
09 | Puedes tener varios bloques en la misma hoja, uno debajo de otro, separados por una fila vacía.
10 | Guarda como .xlsx y súbelo en la app → elige el tablero → descarga el DXF.
Soporte: proyectos@patseguridadelectrica.com · WhatsApp +51 998 989 778 · patingenieriainstalaciones.com